# PUISSANCE EN MONOPHASE ET

### NOTION DE POLUTION HARMONIQUE

### I- PUISSANCE INSTANTANEE

1- Expression instantanée

La puissance instantanée consommée par le dipôle récepteur est le produit de la valeur instantanée de la tension aux bornes de ce dipôle par l’intensité instantanée du courant qui le traverse

GENERATEUR

RECEPTEUR

en Watts

2- Conventions utilisées

Si  p0 à l’instant t le dipôle reçoit de la puissance.

Si p0 à l’instant t, le dipôle fournit de la puissance.

DIPÔLE

i

V

II- Puissance active

1- Définition

La puissance active est la valeur moyenne de la puissance instantanée p(t) sur une période.

Expression de la puissance active en régime sinusoïdal :

avec

En monophasé :

P s’exprime  en  watts (W)     V tension entre une phase et le neutre

2- Puissance active consommée par un dipôle

2-a- La résistance parfaite

t

R

##### I

V

Puissance active consommée :

Avec

La résistance absorbe de la puissance active.

L

##### I

V

+	       V

2-b- La bobine parfaite

Puissance active consommée :

avec

t

#### La bobine parfaite n’absorbe pas de puissance active

Memo SIR «  Self  Intensité Retard »

-

C

##### I

V

2-c- Le condensateur parfait

Puissance active consommée :

avec

t

Le condensateur  parfait n’absorbe pas de puissance active.

Memo CIA «  Condensateur  Intensité Avance »

# III- Puissance réactive

1- Expression de la puissance réactive

Expression de la puissance réactive en régime sinusoïdal :

avec

En monophasé :

Q s’exprime en voltampères réactifs (Var).

2- Puissance réactive consommée par un dipôle

2-a- La résistance parfaite

Puissance réactive consommée :avec

La résistance n’absorbe pas de puissance réactive.

2-b- La bobine parfaite

Puissance réactive consommée : avec

La bobine absorbe  de la  puissance réactive.

2-c- Le condensateur parfait

Puissance réactive consommée :  avec

Le condensateur fournit de la  puissance réactive.

IV- Puissance apparente

On appelle puissance apparente le produit des valeurs efficaces de u(t) et i(t) :

En monophasé :

S s’exprime en Volt-Ampère : VA

La puissance apparente permet de dimensionner les installations électriques.

Représentation de Fresnel :

S

Q

P

V- Relation entre les puissances

VI- Théorème de Boucherot

1- Enoncé

i

u

On souhaite déterminer la puissance active et réactive absorbée par cette association de dipôles.

Pour résoudre ce genre de problème, nous devons utiliser le théorème de Boucherot.

Théorème de Boucherot : Les puissances actives et réactives absorbées par un groupement de dipôles sont respectivement égales à la somme des puissances actives et réactives absorbées par chaque élément du groupement.

On peut en déduire pour le montage ci-dessus :

, le théorème de Boucherot ne s’applique pas à la puissance apparente ! ! ! ! !

2- Utilisation du théorème de Boucherot.

La connaissance des puissances actives et réactives des différents éléments récepteurs d’une installation électrique permet de déterminer la puissance apparente.

Si de plus la tension d ‘alimentation est connue, l’intensité efficace du courant appelé se calcule facilement ainsi que le facteur de puissance.

Tous ces calculs se font à partir des puissances ; ceci évite les constructions de Fresnel qui peuvent parfois apparaître assez longues ! ! ! ! !

Connaissant    et , on peut déterminer la puissance apparente .

La puissance apparente est égale à :

- Si la tension efficace U est connue, l’intensité efficace se calcule à partir de la relation :

VII- Facteur de puissance

1- Définition  On appelle facteur de puissance le rapport entre la puissance active et la puissance apparente :

En régime sinusoïdal :		  avec

u = f(t)

i = f(t)

u = f(t)

i = f(t)

|  |  |  | CONVECTEUR |  | TUBES FLUORESCENTS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tension Max (V) |  | Courant Max (A) |  |  |  |  |
| Tension Eff (V) |  | Courant Eff (A) | 234 | 8.36 | 239 | 0.34 |
| Angle en ° |  |  | = 0 ° | = 1 | 5 div= 5mS =90° = 3 div=54 ° | = 0.58 |
| T : Période ( ms) |  |  | T = 4 carreaux= 4 * 50ms= 20mS F = 50Hz |  | T = 4 carreaux= 4 * 50ms= 20mS F = 50Hz |  |
| Puissance Active ( W ) |  |  | P= V*i*= 234*8.36*1=1956Watts |  | P= V*i*= 239*0.34*0.58=47Watts |  |
| Puissance réactive ( VAR ) |  |  | Q= V*i*= 234*8.36*0=0 Vars |  | Q= V*i*= 239*0.34*0.81=65 Vars |  |
| Puissance Apparente (VA ) |  |  | S= V*i= 234*8.36=1956 VA |  | S= V*i 239*0.34 = 81 VA |  |

Cas des charges non linéaires

La tension  du réseau (sinusoïdale  EDF ) alimente un récepteur dont le courant est non sinusoïdal.

Analyseur réseau

RESEAU MONOPHASE

230 V ~

L1

ou

L2

L1

N

Sonde de courant

Exemple : Gradateur sur lampe incandescente ou lampe fluo compacte, et à chaque fois que l’on souhaite moduler l’énergie.

Lampe halogène					      Lampe fluo-compacte

Pollution harmonique.

On relève à l’oscilloscope le courant circulant dans une phase d’une lampe fluo-compacte (ampoule à économie d’énergie) comme l’indique le schéma de principe ci-dessous.

On obtient le résultat suivant.

OSCILLOSCOPE

P

N

Le signal obtenu est alternatif mais il n’est pas sinusoïdal.

Analyse du signal

Les courants qui apparaissent sur le spectre et qui sont supérieur au fondamental sont appelés harmoniques. Des qui le signal est déformé et périodique il y en a.

FONDAMENTAL :

HARMONIQUE DE RANG 1

F = 1 × 50 Hz

F = 50 Hz

HARMONIQUE

DE RANG 3

F = 3 × 50 Hz

F = 150 Hz

HARMONIQUE

DE RANG  5

F = 5 ×50 Hz

#### F = 250 Hz

t (ms)

t (ms)

t (ms)

t (ms)

Les sinusoïdes de fréquence multiple à celle du signal sont appelées les HARMONIQUES.

T = 20

T = 20

La sinusoïde de fréquence identique à celle du signal est appelée le FONDAMENTAL.

I1max

I2max

I3max

Imax

I (A)

I1 (A)

I3 (A)

I5 (A)

Le SPECTRE du signal est un diagramme donnant l’amplitude de chaque harmonique en fonction

de son rang.

0     1       2     3       4      5      rangs

0  - 50 - 100 -150 -200 -250   F (Hz)

Amplitude

SPECTRE

I1max

I3max

I5max

SIGNAL RELEVE :

F = 50 Hz

En présence d’harmonique la puissance est véhiculé par le fondamental (signal à 50 Hz ).

Le Facteur de puissance est donné par la relation suivante :

Taux de distorsion harmonique  par rapport au fondamental en % , cet indice quantifie le degré de pollution .

Si THD <10%  installation  peu ou pas pollué

Si10 % <THD <50%  installation  pollué indentification des charges qui polluent, modifier les réglages ou point de fonctionnement optimal.

Si THD > 50 % installation  très polluée des mesures sont à prendre :

Installation de filtre passif ou bien actif.

Les principaux émetteurs d’harmoniques dans l’habitat

- Les tubes fluorescents à ballast électronique parmi lesquels les lampes "basse consommation" dites "à économie d'énergie".

- Les appareils électroménagers comportant une alimentation à découpage (téléviseurs, ordinateurs, fours à micro-ondes, ...)

- Les variateurs pour l'éclairage (gradateurs).

Les effets de la pollution harmonique

| MATERIEL ELECTRIQUE | EFFETS DE LA POLLUTION HARMONIQUE |
| --- | --- |
| Transformateurs | Echauffements supplémentaires. Pertes dans le fer. Risque de saturation. |
| Câbles | Augmentation des pertes surtout dans le câble de neutre où s’ajoutent les harmoniques de rang 3. |
| Electronique de puissance | Troubles de fonctionnement. |
| Condensateurs | Vieillissement prématuré. |
| Dispositifs de protection (fusibles, disjoncteurs) | Déclenchement intempestif. |
| Compteurs d’énergie Appareils de Mesure | Erreurs de mesure. RMS Mesure de la valeur efficace dans le cas de signal sinus et à 50 HZ TRMS True Rout mean Square : Mesure de la valeur efficace dans tout les cas de signal non sinus avec composante DC et quelque soit la fréquence. |
| Téléviseurs | Déformation de l’image et du son. |
| GTL | Nécessité de blinder les câbles qui véhicule du signal et compartimenter les courant fort et courant faible dans la GTL, pour éviter les interférences (CEM) |